Ausschreibungstext für HBT-ISIFLEX-Fugensilikon

Pos. …..

Ausbildung von brandschutztechnischen

Fugen zwischen Massivbauteilen, Feuerwider-

Standsdauer F 30/60/90 unter Verwendung

des HBT-ISIFLEX Fugensilikons und HBT-PE-

Fugenschnüren. Fugenflankenbewegungen

<25 %. Die Fugenflanken sind im Bereich des

Fugensilikons und der PE-Fugenschnüre zu

reinigen. Unebene Flächen sind zuvor mit HBT-

Brandschutzmörtel M4 auszugleichen. Je Seite ist

eine PE-Fugenschnur mit einem Abstand von 20 mm

zur Oberfläche des Wand- oder Deckenbauteils

einzubringen. Das HBT-ISIFLEX-Fugensilikon muss

in einer Dicke von 20 mm in die Fuge eingebracht

werden. Bei Fugen mit einer Breite <10 mm reicht

brandschutztechnisch eine Schichtdicke von 8,0 mm

aus.

Farbe des HBT-ISIFLEX Fugensilikons : grau/weiß

Fugenbreite     :  bis 10 mm				m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 10-15 mm					m/€ 	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 15-20 mm					m/€ 	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 20-25 mm					m/€	…..		……….

Pos. …..

s.w.v., jedoch

Fugenbreite     : 25-30 mm					m/€	…..		………

Pos. …..

Zulagepreis für einen mechanischen Schutz der

Brandschutzfugen mittels einer beidseitigen Ab-

deckung aus Holzleisten/Alu-Flachprofilen/

Stahl-Flachprofilen/ Elastomer-Fugenbands.

Die Befestigung erfolgt jeweils einseitig an das

Massivbauteil mittels Schrauben und Dübel,

Abstand der Befestigung untereinander 500 mm.

An die Befestigung der Abdeckprofile ist keine

Brandschutzanforderung gestellt.

Breite des Abdeckprofils :	….. mm

Dicke des Abdeckprofils :  ….. mm

Farbe des Abdeckprofils :	….. mm			m/€	…..		………