# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Deckenputz-Betondecken

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

Brandschutztechnischen Ertüchtigung von Stahlbeton-

Deckenbauteilen nach DIN 4102-4, Abs. 3.1.6.3 in die

Feuerwiderstandsklasse F 90, als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke > 15 mm.

Qualitätsstufe:

Spritzrauh  -  glatt abgezogen - Q 1   -  Q 2   -   Q 3

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Putzgrund:

Ortbeton oder  Beton-Fertigteildecken

# Der Konfirmitätsnachweis nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	:  10 mm

Raumhöhe	:  ......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2,

Amtlicher Nachweis MPA Dresden Nr. 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung mit

HBT-Brandschutzmörtel M1, Vorspritzmörtel, nach

DIN EN 998-1 / 18550, Mörtelklasse CS IV. Der

Vorspritzmörtel ist flächig aufzubringen. Schichtdicke 5 mm.

Erst nach 3 Tagen, nach vollständiger Durchtrocknung des HBT-M1

ist der HBT-Brandschutzmörtel M2 aufzutragen.

Die Betondecke ist zu entstauben, lose Beton-

teile und Schalölrückstände sind zu entfernen,

freiliegender Betonstahl ist mit dem HBT-Brandschutz-

mörtel M3 abzudecken, Schichtdicke ≥ 10 mm.

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis zur  v. g.  Pos. für das flächige Anbringen

eines Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall. Das

Rippenstreckmetall ist an die Betonbalken mittels

zugelassenen Metallpreisdübeln zu befestigen,

Dübelabstand < 500 mm,

Randflächen < 100 mm.

Menge	: ….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung von

sehr glatten, dichten oder schwach saugenden

Betonoberflächen mit HBT-Brandschutzmörtel M4,

Verbundmörtel, nach DIN EN 998-1 / 18550,

Mörtelklasse CS IV. Der Verbundmörtel ist flächig

aufzubringen und mit einer Zahnkelle, Zahnung 10 mm,

aufzukämmen . Nach  >24 Stunden kann der HBT-

Brandschutzputz M2 aufgetragen werden..

Menge		: …… m²

140903